
大成咨发〔2023〕1024号

盐池县2023年大水坑等乡镇人饮维修改造工程初步设计报告咨询意见

盐池县水务局：

受贵单位委托，大成工程咨询有限公司组织专家和有关技术人员对宁夏浩禹工程咨询有限公司编制的《盐池县2023年大水坑等乡镇人饮维修改造工程》初步设计进行了咨询评审，现提出咨询意见如下：

一、工程建设必要性

为有效缓解盐池县大水坑、麻黄山等乡镇返乡居民的用水安全问题，增加朱新庄泵站的供水能力，缓解黑山墩蓄水池在用水高峰期的供水压力，因此实施《盐池县2023年大水坑等乡镇人饮维修改造工程》是十分必要的。

二、水文和工程地质

（一）项目区多年平均降雨量285mm，多年平均水面蒸发量1340mm。最大冻土深度1.28m。

（二）根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程区地震动峰值加速度为0.10g，地震基本烈度为Ⅶ度。

（三）项目区地层岩性主要全新统粉细砂，第四系上更新统洪积壤土、细砂、角砾，第三系渐新统清水营组砂质泥岩、砂岩，白垩系下统洛河组-宜君组砾岩。

（四）基本同意天然建筑材料评价意见。工程所需天然建筑材料料场储量、质量基本满足工程建设要求。

实施阶段应结合施工复核工程地质条件，发生变化时应进行详查，并采取相应的工程措施。

三、工程建设任务及规模

（一）工程任务。在已建人饮工程的基础上，对黑山墩干管进行维修改造，增加朱新庄泵站的供水能力，缓解黑山墩蓄水池在用水高峰期的供水压力，有效解决盐池县大水坑镇、惠安堡镇和麻黄山乡返乡居民的用水问题。

（二）水平年。现状水平年为2022年，设计水平年为2037年。

（三）
工程规模。工程涉及盐池县惠安堡镇、大水坑镇、麻黄山乡现状人口40402人。项目区最高日需水量为4726.94m3/天，年需水量为136.34万m3。供水管道设计流量为174m3/h。

（四）工程水源。本工程以刘家沟水库为水源。

本阶段结合需水量计算，复核项目区实际可供水量。
四、工程布置及主要建筑物

（一）工程设计标准。主要建筑物和次要建筑物级别均为5级。设计洪水标准为10年一遇。工程地震设防烈度为7度。

（二）工程总体布置。基本同意工程总体布置，即本工程规划将朱新庄泵站1用1备的两台水泵调整为两台同时运行，并在原有管道旁边并排铺设1条供水管道，常用水泵通过现有管道向黑山墩蓄水池供水，备用水泵通过本工程新建供水管道向黑山墩蓄水池供水。

从朱新庄泵站原备用水泵出水管接1条DN160mm的钢丝网骨架管，新建管道与原有管道并排向东南方向铺设，在桩号5+650处穿过盐惠线后，在桩号5+738处转向东铺设，于桩号6+381处与已建的大水坑石膏厂供水管道接通，下段段利用大水坑石膏厂供水支管向黑山墩蓄水池供水。

（三）主要建设内容

1、泵站改造工程：主要是对朱新庄泵站两台水泵的出水管进行改造。

2、管道改造工程：新铺设DN160钢丝网骨架复核管供水管道1条，管线长6459m（2.5Mpa～1.6Mpa）；新建建筑物共计37座，其中闸阀井4座，排气补气阀井11座，放空检修阀井5座，镇墩14座，穿路工程3处；布设管线标示桩63根。

五、工程设计
（一）泵站改造设计

在不更换水泵的前提下，为尽量提高朱新庄泵站的供水能力，本次设计启用朱新庄泵站的备用水泵，将原来运行方式为1用1备的两台水泵调整为两台同时运行。并在原有管道旁边并排铺设1条供水管道，常用水泵（型号KQDW150-25×6）通过现有管道（dn250mmPVC管）向黑山墩蓄水池供水，原有备用水泵（型号KQDW150-25×5）通过本工程新建供水管道向黑山墩蓄水池供水。朱新庄泵站现状水泵运行方式为1用1备，两台水泵的出水管通过横通管合并后从泵站内穿出，本次将运行方式调整为两用，就必须使两台水泵出水管分离后，分别与2条管道连接，所以本次需对水泵的出水管进行改造。主要措施是将横通管从中间截断，将原备用水泵出水管与横通管断开，常用水泵仍采用原路径通过现有的管道供水。备用水泵出水管通过在封闭圈新开孔，穿出泵站，铺设至泵站院子内与新建管道接通。

（二）管道改造工程设计

1、管道工程：新铺设DN160钢丝网骨架复核管供水管道1条，管线长6.459km（2.5Mpa～1.6Mpa）。

本次工程设计地埋管道管径为160mm，所有管沟统一深度为1.6m，管沟底宽为0.6m，开挖边坡均为1：0.3。

管沟基础和回填要求：沟底基础为砂砾石的管段，需铺设细砂垫层，厚度10cm；沟底为粉土的管段，整平、夯实即可，压实度不小于90%。回填土及夯填土采用原土回填，靠近管壁20cm范围内的回填土不允许含有直径大于2.5cm的硬土块和5cm的石块，并要求土质均匀。管沟应力求平顺，减少不必要的转点和起伏。

2、管道建筑物工程

新建管道建筑物共计37座，其中预制混凝土装配闸阀井4座（D=1.5m），预制混凝土装配排气补气阀井11座（D=1.5m），预制混凝土装配放空检修阀井5座（D=1.5m），新建现浇C25混凝土镇墩14座，穿路工程3处；布设管线标示桩63根。

穿路工程设计：本工程中的穿路工程指管道穿越项目区内的交通道路的交叉工程。根据对应的路面结构、交通量及重要性分别确定其穿越方式。

（1）穿越沥青及砼道路时，采用拉管施工方法。外套管采用壁厚为8mm防腐钢管，内穿供水管道。

（2）穿越土路、砂砾石路等非硬化路面，交通量小，采取道路开挖埋设输水管，回填压实及路面按原设计标准恢复方式。

实施阶段，应结合水力学计算成果，优化管材选择；优化各类建筑物布置及结构形式。

六、施工组织设计

（一）基本同意施工总体布置和主体工程施工方案。

（二）基本同意施工进度安排，施工总工期3个月。

实施阶段应进一步加强施工组织管理，严格控制施工质量，保障施工安全。

七、工程占地和移民安置

本工程无永久占地。无移民安置问题。

八、环境保护、水土保持和工程节能

（一）基本同意环境保护和水土保持总体设计方案。工程的 不利影响主要为取土、弃土和施工期“三废一声”污染造成的局部 水土流失及对周边环境的影响，落实工程环境保护和水土保持措 施后，可以得到减免或缓解。工程建设是可行的。

（二）本工程主要能耗为施工期燃油、电能等，工程实施过 程中采取必要措施能够达到节能效果。

实施阶段，应严格落实环境保护、水土保持和节能措施。

九、工程投资

（一）基本同意工程投资概算编制原则和依据。

（二）基本同意基础单价分析成果和费用标准。按照宁夏水利工程造价信息（2022年第四期）价格水平，审核概算总投资142.93万元（详见附件）。资金来源为人饮供水维修资金。

十、工程管理

（一）建设管理

盐池县审批服务管理局负责项目审查审批。盐池县水务局为项目属地主管单位，督促、协调项目推进工作。盐池县水利工程建设中心作为项目法人，负责项目前期工作、工程建设管理。项目法人要严格执行有关水利基本建设管理办法，按照基本建设程序和批准的建设标准、内容和规模组织工程建设，切实加强建设管理。
（二）运行管理

工程竣工验收合格后，项目法人要及时办理交接手续。运行管理单位落实管理责任，建立健全工程维修、养护等各项规章制度，确保工程充分发挥效益。

附件：《盐池县2023年大水坑等乡镇人饮维修改造工程》投资概算核定表

                       大成工程咨询有限公司
2023年4月14日
主题词：盐池县  人饮维修改造  初步设计  咨询意见
大成工程咨询有限公司                             2023年4月14日印发

附件：《盐池县2023年大水坑等乡镇人饮维修改造工程》

初步设计投资概算核定表

单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	建  安
工程费
	设  备
购置费
	独  立
费  用
	合计

	
	
	
	
	
	

	第一部分  建筑工程
	109.98 
	　
	　
	109.98 

	1
	泵站改造工程
	1.68 
	　
	　
	1.68 

	2
	管道改造工程
	108.30 
	　
	　
	108.30 

	第二部分  机电设备及安装工程
	0.76 
	7.61 
	　
	8.37 

	1
	管道建筑物阀件
	0.76 
	7.61 
	　
	8.37 

	第三部分  金属结构设备及安装工程
	　
	　
	　
	0.00 

	第一至三部分合计
	110.74
	7.61
	　
	118.35 

	第四部分 施工临时工程
	1.11
	　
	　
	1.11 

	第一至四部分合计
	111.85
	7.61
	　
	119.46 

	第五部分  独立费用
	　
	　
	16.66
	16.66

	一
	建设管理费
	　
	　
	6.71 
	6.71 

	二
	工程监理费
	　
	　
	3.01 
	3.01 

	三
	科研勘测设计费
	　
	　
	3.58 
	3.58 

	四
	其他
	　
	　
	3.36 
	3.36 

	1
	安全生产措施费
	　
	　
	2.80 
	2.80 

	2
	工程质量检测费
	　
	　
	0.56 
	0.56 

	第一至五部分合计
	111.85 
	7.61 
	16.66 
	136.12 

	基本预备费
	　
	　
	　
	6.81 

	工程投资总计
	　
	　
	　
	142.93 




